## 21-IDEAL
TripPa | TripPb | TripPc | Arranque FW | Arranque BW | TripReversa | Trip Z2 temp | Trip Z1 | Trip 67N temp | 85 - 67N Oper | 85 - 67N Send | 85 - 21 Oper | 85 - 21 Send | Aux1 | Aux2 | Aux3 | Aux4 | Target | Caso | Calificación | Distancia | 85 - 21 Op | 85 - 21 Envío | 85 - 67N Op | 86 - 67N Envío | Selección de fases | Disparo trifásico para falla monofasica | Omisión distancia | Omisiones envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Activación Open Pole | Emisión Incorrecta POTT | Emisión Incorrecta 67NCD | Disparo por otra función | Error en selección de fases | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 | Subalcance Z1 | Disparo Monofásico para falla entre fases | Disparo Falla Externa Inv de Corriente | Bloqueo Incorrecto por Inversión de Corriente | Categoria | 85 - 21 Envío Oper | 86 - 67N Envío Oper
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caso 1 | Correcto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Caso 1 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Caso 1 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Caso 1 | Correcto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [5 empty] | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Caso 1 | Correcto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | [16 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | Caso 1 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión actuación POTT | [12 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | Caso 1 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [12 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Caso 1 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  |  | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | [11 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | [11 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | Caso 1 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | [11 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | [11 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | [5 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | [7 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [12 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [7 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Operación | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [7 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [12 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [7 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [7 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | [8 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | [7 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | [7 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | [7 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | [7 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | [7 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [12 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [7 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Operación | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [7 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [12 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [7 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [7 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | [8 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | [7 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | [7 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | [7 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | [7 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | [7 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 | Caso 2 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | [14 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | Caso 2 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [5 empty] | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [5 empty] | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia | [11 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia |  |  | Omisión actuación POTT | [8 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 128 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [8 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia |  |  |  | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [6 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130 | Caso 2 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 131 | Caso 2 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [6 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133 | Caso 2 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134 | Caso 2 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135 | Caso 2 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | [16 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 136 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión actuación POTT | [12 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [12 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  |  | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 142 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 143 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 144 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | Omisión distancia | [11 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 145 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | Omisión distancia |  |  | Omisión actuación POTT | [8 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 146 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | Omisión distancia | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [8 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | Omisión distancia |  |  |  | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [6 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 148 | Caso 2 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | Omisión distancia |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 149 | Caso 2 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | Omisión distancia | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | Omisión distancia |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [6 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 151 | Caso 2 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | Omisión distancia |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152 | Caso 2 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | Omisión distancia | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153 | Caso 2 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | [9 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 154 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 155 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  |  | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 158 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 159 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 161 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | [9 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 163 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  |  | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | Caso 2 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 167 | Caso 2 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169 | Caso 2 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | Caso 2 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 171 | Caso 2 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | [9 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 172 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 173 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 174 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  |  | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 176 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 178 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 179 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | [9 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 181 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 182 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 183 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  |  | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 184 | Caso 2 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 185 | Caso 2 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 186 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 187 | Caso 2 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 188 | Caso 2 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190 | Caso 2 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191 | Caso 2 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 192 | Caso 2 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 193 | Caso 2 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 194 | Caso 2 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195 | Caso 2 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 196 | Caso 2 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197 | Caso 2 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198 | Caso 2 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 201 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 202 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 203 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 204 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 205 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 206 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 207 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 208 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 209 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 213 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 214 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 215 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 216 | Caso 2 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 217 | Caso 2 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 218 | Caso 2 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219 | Caso 2 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | Caso 2 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 221 | Caso 2 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 222 | Caso 2 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 223 | Caso 2 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 224 | Caso 2 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 225 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 226 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 227 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 228 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 229 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 231 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 232 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 233 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 234 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 235 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 236 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 237 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 238 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 239 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 241 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 242 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 243 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 244 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 245 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 246 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 247 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 248 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 249 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 251 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 252 | Caso 3 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 253 | Caso 3 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [12 empty] | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 254 | Caso 3 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [12 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 255 | Caso 3 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 256 | Caso 3 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 257 | Caso 3 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 258 | Caso 3 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 259 | Caso 3 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 260 | Caso 3 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 261 | Caso 3 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia | [11 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262 | Caso 3 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia |  |  | Omisión actuación POTT | [8 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 263 | Caso 3 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [8 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 264 | Caso 3 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia |  |  |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [6 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 265 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 266 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 267 | Caso 3 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [6 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 268 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 269 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | [16 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 271 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión actuación POTT | [12 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 272 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [12 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 273 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 274 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 275 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 276 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 277 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 278 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 279 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | Omisión distancia | [11 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 280 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | Omisión distancia |  |  | Omisión actuación POTT | [8 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 281 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | Omisión distancia | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [8 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 282 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | Omisión distancia |  |  |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [6 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 283 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | Omisión distancia |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 284 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | Omisión distancia | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 285 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | Omisión distancia |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [6 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 286 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | Omisión distancia |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 287 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | Omisión distancia | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 288 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 289 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 290 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 291 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 292 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 293 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 294 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 295 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 296 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 297 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia | [8 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 298 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia | [8 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 299 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia | [8 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 300 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia |  |  |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 301 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia | [7 empty] | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 302 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia | [7 empty] | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 303 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia |  |  |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 304 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia | [7 empty] | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 305 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia | [7 empty] | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 306 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 307 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 308 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 309 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 310 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 311 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 312 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 313 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 314 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 315 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia | [8 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 316 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia | [8 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 317 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia | [8 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 318 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia |  |  |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 319 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia | [7 empty] | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 320 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia | [7 empty] | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 321 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia |  |  |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 322 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia | [7 empty] | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 323 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia | [7 empty] | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 324 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 325 | Caso 3 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 326 | Caso 3 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 327 | Caso 3 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 328 | Caso 3 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 329 | Caso 3 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 330 | Caso 3 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 331 | Caso 3 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 332 | Caso 3 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 333 | Caso 3 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 334 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 335 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 336 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 337 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 338 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 339 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 340 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 341 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 342 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 343 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 344 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 346 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 347 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 348 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 349 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 350 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 351 | Caso 3 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 352 | Caso 3 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 353 | Caso 3 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 354 | Caso 3 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 355 | Caso 3 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 356 | Caso 3 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 357 | Caso 3 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 358 | Caso 3 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 359 | Caso 3 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 361 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 362 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 363 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 364 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 365 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 366 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 367 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 368 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 369 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 370 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 371 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 372 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 373 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 374 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 375 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 376 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 377 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 378 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 379 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 381 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 382 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 384 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 385 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 386 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 387 | Caso 4 | Correcto | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 388 | Caso 4 | Correcto con Anomalía | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | [14 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 389 | Caso 4 | Correcto con Anomalía | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | [13 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 390 | Caso 4 | Correcto con Anomalía | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | [13 empty] | 1 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 391 | Caso 4 | Anomalía | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [14 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 392 | Caso 4 | Anomalía | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [14 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 393 | Caso 4 | Anomalía | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [14 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 394 | Caso 4 | Anomalía | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [14 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 395 | Caso 4 | Anomalía | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [14 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 396 | Caso 4 | Anomalía | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [14 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 397 | Caso 4 | Anomalía | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [14 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 398 | Caso 4 | Anomalía | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [14 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 399 | Caso 4 | Anomalía | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [14 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400 | Caso 4 | Anomalía | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [14 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 401 | Caso 4 | Anomalía | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [14 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 402 | Caso 4 | Anomalía | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [14 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 403 | Caso 4 | Anomalía | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | [5 empty] | Emisión incorrecta 67NCD | [5 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 404 | Caso 4 | Anomalía | Opera Z2¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT | [9 empty] | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 405 | Caso 4 | Anomalía | Opera Z2¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  |  |  | Emisión Incorrecta POTT | [9 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 406 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 407 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 408 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 409 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 410 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 411 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 412 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 413 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 414 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 415 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 416 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT | Emisión incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 417 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [8 empty] | Emisión incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 418 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [8 empty] | Emisión incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 419 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT |  |  |  | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 420 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 421 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 422 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT |  |  |  | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 423 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 424 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 425 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 426 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 427 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 428 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 429 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia | [9 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 430 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 431 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 432 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 433 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 434 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 435 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 436 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 437 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 438 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia | [9 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 439 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 440 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 441 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 442 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 443 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 444 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 445 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 446 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 447 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 448 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 449 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 450 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 451 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT |  |  |  | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 452 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [8 empty] | Emisión incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 453 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [8 empty] | Emisión incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 454 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT |  |  |  | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 455 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 456 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 457 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT |  |  |  | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 458 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 459 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 460 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 461 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 462 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 463 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 464 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia | [9 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 465 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 466 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 467 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 468 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 469 | Caso 4 | Incorrecto | Opera Z2¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 470 | Caso 4 | Incorrecto | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 471 | Caso 4 | Incorrecto | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 472 | Caso 4 | Incorrecto | Opera Z2¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 473 | Caso 4 | Incorrecto | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 474 | Caso 4 | Incorrecto | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 475 | Caso 4 | Incorrecto | Opera Z2¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 476 | Caso 4 | Incorrecto | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 477 | Caso 4 | Incorrecto | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 478 | Caso 4 | Incorrecto | Opera Z2¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 479 | Caso 4 | Incorrecto | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 480 | Caso 4 | Incorrecto | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 481 | Caso 4 | Incorrecto | Opera Z2¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 482 | Caso 4 | Incorrecto | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 483 | Caso 4 | Incorrecto | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 484 | Caso 4 | Incorrecto | Opera Z2¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 485 | Caso 4 | Incorrecto | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 486 | Caso 4 | Incorrecto | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 487 | Caso 5 | Correcto | Opera Z4¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 488 | Caso 5 | Anomalía | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia | [7 empty] | Disparo por otra función | [7 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 489 | Caso 5 | Incorrecto | Opera Z4¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 490 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 491 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 492 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 493 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT |  |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 494 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 495 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 496 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT |  |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 497 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 498 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 499 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 501 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 502 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT |  |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 503 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 504 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 505 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT |  |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 506 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 507 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 508 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 509 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 510 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 511 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT |  |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 512 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 513 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 514 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT |  |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 515 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 516 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 517 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 518 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 519 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT |  |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 520 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 521 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 522 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT |  |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 523 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 524 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 525 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 526 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 527 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 528 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT |  |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 529 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 530 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 531 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT |  |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 532 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 533 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 534 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 535 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 536 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 537 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT |  |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 538 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 539 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 540 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT |  |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 541 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 542 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 543 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 544 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 545 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 546 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT |  |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 547 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 548 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 549 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT |  |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 550 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 551 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 552 | Caso 6 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 553 | Caso 6 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 554 | Caso 6 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | [14 empty] | 1 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 555 | Caso 6 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia | [10 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  |  | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 556 | Caso 6 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia | [7 empty] | Disparo por otra función |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  |  | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 557 | Caso 6 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia | Omisión envío POTT | [6 empty] | Disparo por otra función |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  |  | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 558 | Caso 6 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [14 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 559 | Caso 6 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [14 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 560 | Caso 6 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | [11 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 561 | Caso 6 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [14 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 562 | Caso 6 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [14 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 563 | Caso 6 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | [11 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 564 | Caso 6 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [14 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 565 | Caso 6 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [14 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 566 | Caso 6 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | [11 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 567 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 568 | Caso 6 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 569 | Caso 6 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 570 | Caso 6 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 571 | Caso 6 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 572 | Caso 6 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 573 | Caso 6 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 574 | Caso 6 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 575 | Caso 6 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 576 | Caso 6 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 577 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 578 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 579 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 580 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 581 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 582 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 583 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 584 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 585 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 586 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 587 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 588 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 589 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 590 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 591 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 592 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 593 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 594 | Caso 6 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 595 | Caso 6 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 596 | Caso 6 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 597 | Caso 6 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 598 | Caso 6 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 599 | Caso 6 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 600 | Caso 6 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 601 | Caso 6 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 602 | Caso 6 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 603 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 604 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 605 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 606 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 607 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 608 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 609 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 610 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 611 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 612 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 613 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 614 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 615 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 616 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 617 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 618 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 619 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 620 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 621 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 622 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 623 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 624 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 625 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 626 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 627 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 628 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 629 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 630 | Caso 7 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N | [6 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 631 | Caso 7 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N | [6 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 632 | Caso 7 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 633 | Caso 7 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT |  | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 634 | Caso 7 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 635 | Caso 7 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 636 | Caso 7 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 637 | Caso 7 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [13 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 638 | Caso 7 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [8 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 639 | Caso 7 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [8 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 640 | Caso 7 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 641 | Caso 7 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [12 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 642 | Caso 7 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [12 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 643 | Caso 7 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 644 | Caso 7 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 645 | Caso 7 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 646 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 647 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 648 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 649 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 650 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 651 | Caso 7 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 652 | Caso 7 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 653 | Caso 7 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 654 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 655 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 656 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 657 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 658 | Caso 7 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 659 | Caso 7 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 660 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 661 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 662 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 663 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 664 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 665 | Caso 7 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 666 | Caso 7 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 667 | Caso 7 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 668 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 669 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 670 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 671 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 672 | Caso 7 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 673 | Caso 7 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 674 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 675 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 676 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 677 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 678 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 679 | Caso 7 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 680 | Caso 7 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 681 | Caso 7 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 682 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 683 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 684 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 685 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 686 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 687 | Caso 7 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 688 | Caso 7 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 689 | Caso 7 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 690 | Caso 7 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 691 | Caso 7 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 692 | Caso 7 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 693 | Caso 7 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 694 | Caso 7 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 695 | Caso 7 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 696 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 697 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 698 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 699 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 700 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 701 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 702 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 703 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 704 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 705 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 706 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 707 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 708 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 709 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 710 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 711 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 712 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 713 | Caso 7 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 714 | Caso 7 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 715 | Caso 7 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 716 | Caso 7 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 717 | Caso 7 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 718 | Caso 7 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 719 | Caso 7 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 720 | Caso 7 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 721 | Caso 7 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 722 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 723 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 724 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 725 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 726 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 727 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 728 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 729 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 730 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 731 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 732 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 733 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 734 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 735 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 736 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 737 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 738 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 739 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 740 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 741 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 742 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 743 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 744 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 745 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 746 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 747 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 748 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 749 | Caso 8 | Correcto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 750 | Caso 8 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [12 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 751 | Caso 8 | Correcto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión POTT | [12 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 752 | Caso 8 | Correcto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión POTT | [12 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 753 | Caso 8 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 754 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 755 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 756 | Caso 8 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 757 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 758 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 759 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 760 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 761 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 762 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 763 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 764 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 765 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 766 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 767 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 768 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 769 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 770 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 771 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 772 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 773 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 774 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 775 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 776 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 777 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | [9 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 778 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 779 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 780 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 781 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 782 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 783 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 784 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 785 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 786 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 787 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [12 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 788 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [7 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 789 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión POTT | [7 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 790 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [5 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 791 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD | [6 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 792 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD | [6 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 793 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [5 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 794 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | [6 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 795 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | [6 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 796 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 797 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 798 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 799 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 800 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  |  | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 801 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  |  | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 802 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 803 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  |  | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 804 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  |  | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 805 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 806 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 807 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 808 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 809 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  |  | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 810 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  |  | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 811 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 812 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  |  | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 813 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  |  | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 814 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | [9 empty] | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 815 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 816 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 817 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 818 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  |  | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 819 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  |  | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 820 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 821 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  |  | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 822 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  |  | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 823 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 824 | Caso 8 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 825 | Caso 8 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 826 | Caso 8 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 827 | Caso 8 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 828 | Caso 8 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 829 | Caso 8 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 830 | Caso 8 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 831 | Caso 8 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 832 | Caso 8 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 833 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 834 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 835 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 836 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 837 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 838 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 839 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 840 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 841 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 842 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 843 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 844 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 845 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 846 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 847 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 848 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 849 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 850 | Caso 8 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 851 | Caso 8 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 852 | Caso 8 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 853 | Caso 8 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 854 | Caso 8 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 855 | Caso 8 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 856 | Caso 8 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 857 | Caso 8 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 858 | Caso 8 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 859 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 860 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 861 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 862 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 863 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 864 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 865 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 866 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 867 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 868 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 869 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 870 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 871 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 872 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 873 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 874 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 875 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 876 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 877 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 878 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 879 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 880 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 881 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 882 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 883 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 884 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 885 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 886 | Caso 9 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 887 | Caso 9 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [12 empty] | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 888 | Caso 9 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | [12 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 889 | Caso 9 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 890 | Caso 9 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT |  | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 891 | Caso 9 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT |  | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 892 | Caso 9 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 893 | Caso 9 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 894 | Caso 9 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 895 | Caso 9 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [13 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 896 | Caso 9 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [8 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 897 | Caso 9 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | [8 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 898 | Caso 9 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N | [6 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 899 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 900 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 901 | Caso 9 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [6 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 902 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 903 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 904 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | [16 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 905 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión POTT | [12 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 906 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | [12 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 907 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | [5 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 908 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión POTT |  | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 909 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT |  | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 910 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 911 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 912 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisiones envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 913 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | [9 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 914 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 915 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 916 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | [5 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 917 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 918 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 919 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 920 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 921 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisiones envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 922 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 923 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 924 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 925 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 926 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 927 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 928 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 929 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 930 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 931 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 932 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 933 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 934 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 935 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 936 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 937 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 938 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 939 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 940 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 941 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 942 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 943 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 944 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 945 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 946 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 947 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 948 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 949 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 950 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 951 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 952 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 953 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 954 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 955 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 956 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 957 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 958 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 959 | Caso 9 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 960 | Caso 9 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 961 | Caso 9 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 962 | Caso 9 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 963 | Caso 9 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 964 | Caso 9 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 965 | Caso 9 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 966 | Caso 9 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 967 | Caso 9 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 968 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 969 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 970 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 971 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 972 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 973 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 974 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 975 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 976 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 977 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 978 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 979 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 980 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 981 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 982 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 983 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 984 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 985 | Caso 9 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 986 | Caso 9 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 987 | Caso 9 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 988 | Caso 9 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 989 | Caso 9 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 990 | Caso 9 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 991 | Caso 9 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 992 | Caso 9 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 993 | Caso 9 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 994 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 995 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 996 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 997 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 998 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 999 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1001 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1002 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1003 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1004 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1005 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1006 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1007 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1008 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1009 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1010 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1011 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1012 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1013 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1014 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1015 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1016 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1017 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1018 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1019 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1020 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1021 | Caso 10 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N | [6 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1022 | Caso 10 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N | [6 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1023 | Caso 10 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1024 | Caso 10 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1025 | Caso 10 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 1 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1026 | Caso 10 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1027 | Caso 10 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1028 | Caso 10 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [13 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1029 | Caso 10 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1030 | Caso 10 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1031 | Caso 10 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1032 | Caso 10 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1033 | Caso 10 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1034 | Caso 10 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1035 | Caso 10 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1036 | Caso 10 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1037 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1038 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1039 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1040 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1041 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1042 | Caso 10 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1043 | Caso 10 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1044 | Caso 10 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1045 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1046 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1047 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1048 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1049 | Caso 10 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1050 | Caso 10 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1051 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1052 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1053 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1054 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1055 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1056 | Caso 10 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1057 | Caso 10 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1058 | Caso 10 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1059 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1060 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1061 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1062 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1063 | Caso 10 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1064 | Caso 10 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1065 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1066 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1067 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1068 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1069 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1070 | Caso 10 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1071 | Caso 10 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1072 | Caso 10 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1073 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1074 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1075 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1076 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1077 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1078 | Caso 10 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1079 | Caso 10 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1080 | Caso 10 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1081 | Caso 10 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1082 | Caso 10 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1083 | Caso 10 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1084 | Caso 10 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1085 | Caso 10 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1086 | Caso 10 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1087 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1088 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1089 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1090 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1091 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1092 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1093 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1094 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1095 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1096 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1097 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1098 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1099 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1100 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1101 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1102 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1103 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1104 | Caso 10 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1105 | Caso 10 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1106 | Caso 10 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1107 | Caso 10 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1108 | Caso 10 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1109 | Caso 10 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1110 | Caso 10 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1111 | Caso 10 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1112 | Caso 10 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1113 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1114 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1115 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1116 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1117 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1118 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1119 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1120 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1121 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1122 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1123 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1124 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1125 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1126 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1127 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1128 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1129 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1130 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1131 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1132 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1133 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1134 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1135 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1136 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1137 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1138 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1139 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1140 | Caso 11 | Correcto | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | [18 empty] | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1141 | Caso 11 | Correcto | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación | Envió¦Correcto |  |  |  | Omisiones envío POTT | [14 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1142 | Caso 11 | Correcto | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | [18 empty] | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1143 | Caso 11 | Correcto | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación | Envió¦Correcto |  |  |  | Omisiones envío POTT | [14 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1144 | Caso 11 | Correcto | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto |  |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | [13 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1145 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | [16 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1146 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación | Envió¦Correcto |  |  |  | Omisiones envío POTT | [12 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1147 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto |  |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | [11 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1148 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | [16 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1149 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación | Envió¦Correcto |  |  |  | Omisiones envío POTT | [12 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1150 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto |  |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | [11 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1151 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | [16 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1152 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación | Envió¦Correcto |  |  |  | Omisiones envío POTT | [12 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1153 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto |  |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | [11 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1154 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | [16 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1155 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación | Envió¦Correcto |  |  |  | Omisiones envío POTT | [12 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1156 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto |  |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | [11 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1157 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | [16 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1158 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación | Envió¦Correcto |  |  |  | Omisiones envío POTT | [12 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1159 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto |  |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | [11 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1160 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | [16 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1161 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación | Envió¦Correcto |  |  |  | Omisiones envío POTT | [12 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1162 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto |  |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | [11 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1163 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | [16 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1164 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación | Envió¦Correcto |  |  |  | Omisiones envío POTT | [12 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1165 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto |  |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | [11 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1166 | Caso 12 | Correcto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Sin Operación | Sin Operación¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | [18 empty] | 1 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1167 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Sin Operación | Sin Operación¦Correcto | Operación | [9 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD | [8 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1168 | Caso 12 | Incorrecto | Opera Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1169 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1170 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1171 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1172 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1173 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1174 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1175 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1176 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1177 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1178 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1179 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1180 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1181 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1182 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1183 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1184 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1185 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1186 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1187 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1188 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1189 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1190 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1191 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1192 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1193 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1194 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1195 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1196 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1197 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1198 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1199 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1200 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1201 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1202 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1203 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1204 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1205 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1206 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1207 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1208 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1209 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1210 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1211 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1212 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1213 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1214 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1215 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1216 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1217 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1218 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1219 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1220 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1221 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1222 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1223 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1224 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1225 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1226 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1227 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1228 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1229 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1230 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1231 | Caso 13 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD | [8 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1232 | Caso 13 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD | [8 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1233 | Caso 13 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD | [8 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1234 | Caso 13 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | [5 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD | [8 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1235 | Caso 13 | Correcto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1236 | Caso 13 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1237 | Caso 13 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1238 | Caso 13 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1239 | Caso 13 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | [5 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1240 | Caso 13 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1241 | Caso 13 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1242 | Caso 13 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1243 | Caso 13 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1244 | Caso 13 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | [5 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1245 | Caso 13 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1246 | Caso 13 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1247 | Caso 13 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1248 | Caso 13 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1249 | Caso 13 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | [5 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1250 | Caso 13 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1251 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1252 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1253 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1254 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1255 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1256 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1257 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [12 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1258 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [12 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1259 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [12 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1260 | Caso 13 | Correcto con Anomalía | Operación Z2¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | [12 empty] | 1 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1261 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1262 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1263 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1264 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1265 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1266 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1267 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [12 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1268 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [12 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1269 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [12 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1270 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1271 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1272 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1273 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1274 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1275 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1276 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1277 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1278 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1279 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1280 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1281 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1282 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1283 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1284 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1285 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1286 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1287 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1288 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1289 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1290 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1291 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1292 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1293 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1294 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1295 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1296 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1297 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1298 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1299 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1300 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1301 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1302 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1303 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1304 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1305 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1306 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1307 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1308 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1309 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1310 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1311 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1312 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1313 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1314 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1315 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1316 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1317 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1318 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1319 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1320 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1321 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1322 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1323 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1324 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1325 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1326 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1327 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1328 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1329 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1330 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1331 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1332 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1333 | Caso 14 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1334 | Caso 14 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1335 | Caso 14 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1336 | Caso 14 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1337 | Caso 14 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1338 | Caso 14 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1339 | Caso 14 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1340 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1341 | Caso 14 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1342 | Caso 14 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1343 | Caso 14 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1344 | Caso 14 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1345 | Caso 14 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1346 | Caso 14 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1347 | Caso 14 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1348 | Caso 14 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1349 | Caso 14 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1350 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1351 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1352 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1353 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1354 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1355 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1356 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1357 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1358 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1359 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1360 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1361 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1362 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1363 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1364 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1365 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1366 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1367 | Caso 14 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1368 | Caso 14 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1369 | Caso 14 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1370 | Caso 14 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1371 | Caso 14 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1372 | Caso 14 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1373 | Caso 14 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1374 | Caso 14 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1375 | Caso 14 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1376 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1377 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1378 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1379 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1380 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1381 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1382 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1383 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1384 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1385 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1386 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1387 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1388 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1389 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1390 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1391 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1392 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1393 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1394 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1395 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1396 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1397 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1398 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1399 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1400 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1401 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1402 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1403 | Caso 15 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1404 | Caso 15 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1405 | Caso 15 | Correcto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1406 | Caso 15 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [12 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1407 | Caso 15 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiónes envío POTT |  | Omisión POTT | [12 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1408 | Caso 15 | Anomalia | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1409 | Caso 15 | Anomalia | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1410 | Caso 15 | Anomalia | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1411 | Caso 15 | Anomalia | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1412 | Caso 15 | Anomalia | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiónes envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1413 | Caso 15 | Anomalia | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1414 | Caso 15 | Anomalia | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1415 | Caso 15 | Anomalia | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1416 | Caso 15 | Anomalia | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1417 | Caso 15 | Anomalia | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiónes envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1418 | Caso 15 | Anomalia | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1419 | Caso 15 | Anomalia | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1420 | Caso 15 | Anomalia | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1421 | Caso 15 | Anomalia | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1422 | Caso 15 | Anomalia | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiónes envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1423 | Caso 15 | Anomalia | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1424 | Caso 15 | Anomalia | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1425 | Caso 15 | Anomalia | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1426 | Caso 15 | Anomalia | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  |  | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1427 | Caso 15 | Anomalia | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [9 empty] | Disparo por otra función |  | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1428 | Caso 15 | Anomalia | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [9 empty] | Disparo por otra función |  | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1429 | Caso 15 | Anomalia | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  |  | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1430 | Caso 15 | Anomalia | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [9 empty] | Disparo por otra función |  | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1431 | Caso 15 | Anomalia | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [9 empty] | Disparo por otra función |  | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1432 | Caso 15 | Anomalia | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [12 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1433 | Caso 15 | Anomalia | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [12 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1434 | Caso 15 | Anomalia | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | [7 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1435 | Caso 15 | Anomalia | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N | [5 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1436 | Caso 15 | Anomalia | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función |  |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1437 | Caso 15 | Anomalia | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función |  |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1438 | Caso 15 | Anomalia | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [5 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1439 | Caso 15 | Anomalia | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1440 | Caso 15 | Anomalia | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1441 | Caso 15 | Correcto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1442 | Caso 15 | Correcto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [12 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1443 | Caso 15 | Correcto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | [12 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1444 | Caso 15 | Correcto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1445 | Caso 15 | Anomalia | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1446 | Caso 15 | Anomalia | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1447 | Caso 15 | Correcto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1448 | Caso 15 | Anomalia | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1449 | Caso 15 | Anomalia | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1450 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1451 | Caso 15 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1452 | Caso 15 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1453 | Caso 15 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1454 | Caso 15 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1455 | Caso 15 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1456 | Caso 15 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1457 | Caso 15 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1458 | Caso 15 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1459 | Caso 15 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1460 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1461 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1462 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1463 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1464 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1465 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1466 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1467 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1468 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1469 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1470 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1471 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1472 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1473 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1474 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1475 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1476 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1477 | Caso 15 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1478 | Caso 15 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1479 | Caso 15 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1480 | Caso 15 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1481 | Caso 15 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1482 | Caso 15 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1483 | Caso 15 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1484 | Caso 15 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1485 | Caso 15 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1486 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1487 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1488 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1489 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1490 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1491 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1492 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1493 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1494 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1495 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1496 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1497 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1498 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1499 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1500 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1501 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1502 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1503 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1504 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1505 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1506 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1507 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1508 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1509 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1510 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1511 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1512 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1513 | Caso 16 | Correcto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [6 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1514 | Caso 16 | Correcto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [6 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1515 | Caso 16 | Correcto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [13 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1516 | Caso 16 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [13 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1517 | Caso 16 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | [8 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1518 | Caso 16 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1519 | Caso 16 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1520 | Caso 16 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1521 | Caso 16 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1522 | Caso 16 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1523 | Caso 16 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1524 | Caso 16 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [12 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1525 | Caso 16 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | [12 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1526 | Caso 16 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1527 | Caso 16 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1528 | Caso 16 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1529 | Caso 16 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1530 | Caso 16 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1531 | Caso 16 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1532 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1533 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1534 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1535 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1536 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1537 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1538 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1539 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1540 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1541 | Caso 16 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1542 | Caso 16 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1543 | Caso 16 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1544 | Caso 16 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1545 | Caso 16 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1546 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1547 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1548 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1549 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1550 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1551 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1552 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1553 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1554 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1555 | Caso 16 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1556 | Caso 16 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1557 | Caso 16 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1558 | Caso 16 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1559 | Caso 16 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1560 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1561 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1562 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1563 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1564 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1565 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1566 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1567 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1568 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1569 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1570 | Caso 16 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1571 | Caso 16 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1572 | Caso 16 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1573 | Caso 16 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1574 | Caso 16 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1575 | Caso 16 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1576 | Caso 16 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1577 | Caso 16 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1578 | Caso 16 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1579 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1580 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1581 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1582 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1583 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1584 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1585 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1586 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1587 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1588 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1589 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1590 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1591 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1592 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1593 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1594 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1595 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1596 | Caso 16 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1597 | Caso 16 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1598 | Caso 16 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1599 | Caso 16 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1600 | Caso 16 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1601 | Caso 16 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1602 | Caso 16 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1603 | Caso 16 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1604 | Caso 16 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1605 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1606 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1607 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1608 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1609 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1610 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1611 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1612 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1613 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1614 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1615 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1616 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1617 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1618 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1619 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1620 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1621 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1622 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1623 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1624 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1625 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1626 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1627 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1628 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1629 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1630 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1631 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación

## 21-REAL
TripPa | TripPb | TripPc | Arranque FW | Arranque BW | TripReversa | Trip Z2 temp | Trip Z1 | Trip 67N temp | 85 - 67N Oper | 85 - 67N Send | 85 - 21 Oper | 85 - 21 Send | Aux1 | Aux2 | Aux3 | Aux4 | Target | Caso | Calificación | Distancia | 85 - 21 Op | 85 - 21 Envío | 85 - 67N Op | 86 - 67N Envío | Selección de fases | Disparo trifásico para falla monofasica | Omisión distancia | Omisiones envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Activación Open Pole | Emisión Incorrecta POTT | Emisión Incorrecta 67NCD | Disparo por otra función | Error en selección de fases | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 | Subalcance Z1 | Disparo Monofásico para falla entre fases | Disparo Falla Externa Inv de Corriente | Bloqueo Incorrecto por Inversión de Corriente | Categoria | 85 - 21 Envío Oper | 86 - 67N Envío Oper
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caso 1 | Correcto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Caso 1 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Caso 1 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Caso 1 | Correcto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [5 empty] | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Caso 1 | Correcto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | [16 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | Caso 1 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión actuación POTT | [12 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | Caso 1 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [12 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Caso 1 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  |  | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | [11 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | [11 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | Caso 1 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | [11 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | Caso 1 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | [11 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | [5 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | [7 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [12 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [7 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Operación | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [7 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [12 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [7 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [7 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | [8 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | [7 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | [7 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | [7 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | [7 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | [7 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [12 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [7 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Operación | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [7 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [12 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [7 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [7 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | [8 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | [7 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | Caso 1 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | [7 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | [7 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | [7 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | [7 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | Caso 1 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envió¦Incorrecto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | [6 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 | Caso 2 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | [14 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | Caso 2 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [5 empty] | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [5 empty] | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia | [11 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia |  |  | Omisión actuación POTT | [8 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 128 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [8 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia |  |  |  | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [6 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130 | Caso 2 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 131 | Caso 2 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [6 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133 | Caso 2 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134 | Caso 2 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135 | Caso 2 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | [16 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 136 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión actuación POTT | [12 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [12 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  |  | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 142 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 143 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 144 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | Omisión distancia | [11 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 145 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | Omisión distancia |  |  | Omisión actuación POTT | [8 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 146 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | Omisión distancia | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [8 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | Omisión distancia |  |  |  | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [6 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 148 | Caso 2 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | Omisión distancia |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 149 | Caso 2 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | Omisión distancia | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | Omisión distancia |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [6 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 151 | Caso 2 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | Omisión distancia |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152 | Caso 2 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | Omisión distancia | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153 | Caso 2 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | [9 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 154 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 155 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  |  | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 158 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 159 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 161 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | [9 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 163 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  |  | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | Caso 2 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 167 | Caso 2 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169 | Caso 2 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | Caso 2 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 171 | Caso 2 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | [9 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 172 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 173 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 174 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  |  | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 176 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 178 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 179 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | [9 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 181 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 182 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 183 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  |  | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 184 | Caso 2 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 185 | Caso 2 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 186 | Caso 2 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión actuación 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 187 | Caso 2 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 188 | Caso 2 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión actuación 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190 | Caso 2 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191 | Caso 2 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 192 | Caso 2 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 193 | Caso 2 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 194 | Caso 2 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195 | Caso 2 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 196 | Caso 2 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197 | Caso 2 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198 | Caso 2 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 201 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 202 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 203 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 204 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 205 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 206 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 207 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 208 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 209 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 213 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 214 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 215 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 216 | Caso 2 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 217 | Caso 2 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 218 | Caso 2 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219 | Caso 2 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | Caso 2 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 221 | Caso 2 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 222 | Caso 2 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 223 | Caso 2 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 224 | Caso 2 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 225 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 226 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 227 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 228 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 229 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 231 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 232 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 233 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 234 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 235 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 236 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 237 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 238 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 239 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 241 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 242 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 243 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 244 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 245 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 246 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 247 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 248 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 249 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 251 | Caso 2 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 252 | Caso 3 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 253 | Caso 3 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [12 empty] | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 254 | Caso 3 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [12 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 255 | Caso 3 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 256 | Caso 3 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 257 | Caso 3 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 258 | Caso 3 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 259 | Caso 3 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 260 | Caso 3 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 261 | Caso 3 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia | [11 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262 | Caso 3 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia |  |  | Omisión actuación POTT | [8 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 263 | Caso 3 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [8 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 264 | Caso 3 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia |  |  |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [6 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 265 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 266 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 267 | Caso 3 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [6 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 268 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 269 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | [16 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 271 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión actuación POTT | [12 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 272 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [12 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 273 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 274 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 275 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 276 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 277 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 278 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 279 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | Omisión distancia | [11 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 280 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | Omisión distancia |  |  | Omisión actuación POTT | [8 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 281 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | Omisión distancia | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [8 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 282 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | Omisión distancia |  |  |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [6 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 283 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | Omisión distancia |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 284 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | Omisión distancia | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 285 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | Omisión distancia |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [6 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 286 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | Omisión distancia |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 287 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | Omisión distancia | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 288 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 289 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 290 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 291 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 292 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 293 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 294 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 295 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 296 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 297 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia | [8 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 298 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia | [8 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 299 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia | [8 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 300 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia |  |  |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 301 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia | [7 empty] | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 302 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia | [7 empty] | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 303 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia |  |  |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 304 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia | [7 empty] | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 305 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia | [7 empty] | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 306 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 307 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 308 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 309 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 310 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 311 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 312 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 313 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 314 | Caso 3 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 315 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia | [8 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 316 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia | [8 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 317 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia | [8 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 318 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia |  |  |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 319 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia | [7 empty] | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 320 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia | [7 empty] | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 321 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia |  |  |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 322 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia | [7 empty] | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 323 | Caso 3 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia | [7 empty] | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 324 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 325 | Caso 3 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 326 | Caso 3 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 327 | Caso 3 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 328 | Caso 3 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 329 | Caso 3 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 330 | Caso 3 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 331 | Caso 3 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 332 | Caso 3 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 333 | Caso 3 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 334 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 335 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 336 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 337 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 338 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 339 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 340 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 341 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 342 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 343 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 344 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 346 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 347 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 348 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 349 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 350 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 351 | Caso 3 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 352 | Caso 3 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 353 | Caso 3 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 354 | Caso 3 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 355 | Caso 3 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 356 | Caso 3 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 357 | Caso 3 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 358 | Caso 3 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 359 | Caso 3 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 361 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 362 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 363 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 364 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 365 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 366 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 367 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 368 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 369 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 370 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 371 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 372 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 373 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 374 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 375 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 376 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 377 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 378 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 379 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 380 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 381 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 382 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 383 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 384 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 385 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 386 | Caso 3 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 387 | Caso 4 | Correcto | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 388 | Caso 4 | Correcto con Anomalía | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | [14 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 389 | Caso 4 | Correcto con Anomalía | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | [13 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 390 | Caso 4 | Correcto con Anomalía | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | [13 empty] | 1 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 391 | Caso 4 | Anomalía | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [14 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 392 | Caso 4 | Anomalía | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [14 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 393 | Caso 4 | Anomalía | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [14 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 394 | Caso 4 | Anomalía | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [14 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 395 | Caso 4 | Anomalía | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [14 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 396 | Caso 4 | Anomalía | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [14 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 397 | Caso 4 | Anomalía | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [14 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 398 | Caso 4 | Anomalía | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [14 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 399 | Caso 4 | Anomalía | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [14 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400 | Caso 4 | Anomalía | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [14 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 401 | Caso 4 | Anomalía | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [14 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 402 | Caso 4 | Anomalía | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [14 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 403 | Caso 4 | Anomalía | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | [5 empty] | Emisión incorrecta 67NCD | [5 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 404 | Caso 4 | Anomalía | Opera Z2¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT | [9 empty] | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 405 | Caso 4 | Anomalía | Opera Z2¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  |  |  | Emisión Incorrecta POTT | [9 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 406 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 407 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 408 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 409 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 410 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 411 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 412 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 413 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 414 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 415 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 416 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT | Emisión incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 417 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [8 empty] | Emisión incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 418 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [8 empty] | Emisión incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 419 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT |  |  |  | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 420 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 421 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 422 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT |  |  |  | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 423 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 424 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 425 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 426 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 427 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 428 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 429 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia | [9 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 430 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 431 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 432 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 433 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 434 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 435 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 436 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 437 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 438 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia | [9 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 439 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 440 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 441 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 442 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 443 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 444 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 445 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 446 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 447 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 448 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 449 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 450 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 451 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT |  |  |  | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 452 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [8 empty] | Emisión incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 453 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [8 empty] | Emisión incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 454 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT |  |  |  | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 455 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 456 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 457 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT |  |  |  | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 458 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 459 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 460 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 461 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 462 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 463 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 464 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  | Omisión distancia | [9 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 465 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 466 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 467 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 468 | Caso 4 | Incorrecto | Sin Operación Z2¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 469 | Caso 4 | Incorrecto | Opera Z2¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 470 | Caso 4 | Incorrecto | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 471 | Caso 4 | Incorrecto | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 472 | Caso 4 | Incorrecto | Opera Z2¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 473 | Caso 4 | Incorrecto | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 474 | Caso 4 | Incorrecto | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 475 | Caso 4 | Incorrecto | Opera Z2¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 476 | Caso 4 | Incorrecto | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 477 | Caso 4 | Incorrecto | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 478 | Caso 4 | Incorrecto | Opera Z2¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 479 | Caso 4 | Incorrecto | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 480 | Caso 4 | Incorrecto | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 481 | Caso 4 | Incorrecto | Opera Z2¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 482 | Caso 4 | Incorrecto | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 483 | Caso 4 | Incorrecto | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 484 | Caso 4 | Incorrecto | Opera Z2¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 485 | Caso 4 | Incorrecto | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 486 | Caso 4 | Incorrecto | Opera Z2¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 487 | Caso 5 | Correcto | Opera Z4¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 488 | Caso 5 | Correcto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 489 | Caso 5 | Anomalía | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia | [7 empty] | Disparo por otra función | [7 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 490 | Caso 5 | Incorrecto | Opera Z4¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 491 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 492 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 493 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 494 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT |  |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 495 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 496 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 497 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT |  |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 498 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 499 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 501 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 502 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 503 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT |  |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 504 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 505 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 506 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT |  |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 507 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 508 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 509 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 510 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 511 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 512 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT |  |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 513 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 514 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 515 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT |  |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 516 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 517 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 518 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 519 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 520 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT |  |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 521 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 522 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 523 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT |  |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 524 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 525 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 526 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 527 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 528 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 529 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT |  |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 530 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 531 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 532 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT |  |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 533 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 534 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 535 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 536 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 537 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 538 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT |  |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 539 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 540 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 541 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT |  |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 542 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 543 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 544 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 545 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 546 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 547 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT |  |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 548 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 549 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 550 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [7 empty] | Emisión Incorrecta POTT |  |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 551 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 552 | Caso 5 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 553 | Caso 6 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 554 | Caso 6 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 555 | Caso 6 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | [14 empty] | 1 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 556 | Caso 6 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia | [10 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  |  | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 557 | Caso 6 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia | [7 empty] | Disparo por otra función |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  |  | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 558 | Caso 6 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  | Omisión distancia | Omisión envío POTT | [6 empty] | Disparo por otra función |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  |  | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 559 | Caso 6 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [14 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 560 | Caso 6 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [14 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 561 | Caso 6 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | [11 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 562 | Caso 6 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [14 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 563 | Caso 6 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [14 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 564 | Caso 6 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | [11 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 565 | Caso 6 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [14 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 566 | Caso 6 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [14 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 567 | Caso 6 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | [11 empty] | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 568 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 569 | Caso 6 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 570 | Caso 6 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 571 | Caso 6 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 572 | Caso 6 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 573 | Caso 6 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 574 | Caso 6 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 575 | Caso 6 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 576 | Caso 6 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 577 | Caso 6 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 578 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 579 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 580 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 581 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 582 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 583 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 584 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 585 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 586 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 587 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 588 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 589 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 590 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 591 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 592 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 593 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 594 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 595 | Caso 6 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 596 | Caso 6 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 597 | Caso 6 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 598 | Caso 6 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 599 | Caso 6 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 600 | Caso 6 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 601 | Caso 6 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 602 | Caso 6 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 603 | Caso 6 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 604 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 605 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 606 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 607 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 608 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 609 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 610 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 611 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 612 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 613 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 614 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 615 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 616 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 617 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 618 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 619 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 620 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 621 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 622 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 623 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 624 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 625 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 626 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 627 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 628 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 629 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 630 | Caso 6 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 631 | Caso 7 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N | [6 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 632 | Caso 7 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N | [6 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 633 | Caso 7 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 634 | Caso 7 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT |  | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 635 | Caso 7 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 636 | Caso 7 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 637 | Caso 7 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 638 | Caso 7 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [13 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 639 | Caso 7 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [8 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 640 | Caso 7 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [8 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 641 | Caso 7 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 642 | Caso 7 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [12 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 643 | Caso 7 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [12 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 644 | Caso 7 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 645 | Caso 7 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 646 | Caso 7 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 647 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 648 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 649 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 650 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 651 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 652 | Caso 7 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 653 | Caso 7 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 654 | Caso 7 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 655 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 656 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 657 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 658 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 659 | Caso 7 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 660 | Caso 7 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 661 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 662 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 663 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 664 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 665 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 666 | Caso 7 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 667 | Caso 7 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 668 | Caso 7 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 669 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 670 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 671 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 672 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 673 | Caso 7 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 674 | Caso 7 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 675 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 676 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 677 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 678 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 679 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 680 | Caso 7 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 681 | Caso 7 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 682 | Caso 7 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 683 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 684 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 685 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión actuación POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 686 | Caso 7 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 687 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 688 | Caso 7 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 689 | Caso 7 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 690 | Caso 7 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 691 | Caso 7 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 692 | Caso 7 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 693 | Caso 7 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 694 | Caso 7 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 695 | Caso 7 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 696 | Caso 7 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 697 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 698 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 699 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 700 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 701 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 702 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 703 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 704 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 705 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 706 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 707 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 708 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 709 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 710 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 711 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 712 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 713 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 714 | Caso 7 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 715 | Caso 7 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 716 | Caso 7 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 717 | Caso 7 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 718 | Caso 7 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 719 | Caso 7 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 720 | Caso 7 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 721 | Caso 7 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 722 | Caso 7 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 723 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 724 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 725 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 726 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 727 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 728 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 729 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 730 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 731 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 732 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 733 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 734 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 735 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 736 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 737 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 738 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 739 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 740 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 741 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 742 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 743 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 744 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 745 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 746 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 747 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 748 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 749 | Caso 7 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 750 | Caso 8 | Correcto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 751 | Caso 8 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [12 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 752 | Caso 8 | Correcto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión POTT | [12 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 753 | Caso 8 | Correcto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión POTT | [12 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 754 | Caso 8 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 755 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 756 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 757 | Caso 8 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 758 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 759 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 760 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 761 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 762 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 763 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 764 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 765 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 766 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 767 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 768 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 769 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 770 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 771 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 772 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 773 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 774 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 775 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 776 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 777 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 778 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | [9 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 779 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 780 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 781 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 782 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 783 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 784 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 785 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 786 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 787 | Caso 8 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 788 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [12 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 789 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [7 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 790 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión POTT | [7 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 791 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [5 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 792 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD | [6 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 793 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD | [6 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 794 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [5 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 795 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | [6 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 796 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | [6 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 797 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 798 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 799 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 800 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 801 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  |  | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 802 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  |  | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 803 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 804 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  |  | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 805 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  |  | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 806 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 807 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 808 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 809 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 810 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  |  | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 811 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  |  | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 812 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 813 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  |  | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 814 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisión envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  |  | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 815 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | [9 empty] | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 816 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 817 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 818 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 819 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  |  | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 820 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  |  | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 821 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 822 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  |  | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 823 | Caso 8 | Anomalía | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisión envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  |  | Error en selección de fases |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 824 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 825 | Caso 8 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 826 | Caso 8 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 827 | Caso 8 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 828 | Caso 8 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 829 | Caso 8 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 830 | Caso 8 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 831 | Caso 8 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 832 | Caso 8 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 833 | Caso 8 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 834 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 835 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 836 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 837 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 838 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 839 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 840 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 841 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 842 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 843 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 844 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 845 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 846 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 847 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 848 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 849 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 850 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 851 | Caso 8 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 852 | Caso 8 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 853 | Caso 8 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 854 | Caso 8 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 855 | Caso 8 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 856 | Caso 8 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 857 | Caso 8 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 858 | Caso 8 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 859 | Caso 8 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 860 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 861 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 862 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 863 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 864 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 865 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 866 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 867 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 868 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 869 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 870 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 871 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 872 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 873 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 874 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 875 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 876 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 877 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 878 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 879 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 880 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 881 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 882 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 883 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 884 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 885 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 886 | Caso 8 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 887 | Caso 9 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 888 | Caso 9 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [12 empty] | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 889 | Caso 9 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | [12 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 890 | Caso 9 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 891 | Caso 9 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT |  | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 892 | Caso 9 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT |  | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 893 | Caso 9 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 894 | Caso 9 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 895 | Caso 9 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 896 | Caso 9 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [13 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 897 | Caso 9 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [8 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 898 | Caso 9 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | [8 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 899 | Caso 9 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N | [6 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 900 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 901 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 902 | Caso 9 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [6 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 903 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 904 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 905 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | [16 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 906 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión POTT | [12 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 907 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | [12 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 908 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | [5 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 909 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión POTT |  | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 910 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT |  | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 911 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 912 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 913 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisiones envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 914 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | [9 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 915 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 916 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 917 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica | [5 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 918 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 919 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 920 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 921 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 922 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | Disparo trifásico para falla monofasica |  | Omisiones envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 923 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 924 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 925 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 926 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 927 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 928 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 929 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 930 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 931 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 932 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 933 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 934 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 935 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 936 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 937 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 938 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 939 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 940 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 941 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 942 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 943 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 944 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 945 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 946 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 947 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 948 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 949 | Caso 9 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 950 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 951 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 952 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 953 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 954 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 955 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 956 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 957 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 958 | Caso 9 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 959 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 960 | Caso 9 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 961 | Caso 9 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 962 | Caso 9 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 963 | Caso 9 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 964 | Caso 9 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 965 | Caso 9 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 966 | Caso 9 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 967 | Caso 9 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 968 | Caso 9 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 969 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 970 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 971 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 972 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 973 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 974 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 975 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 976 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 977 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 978 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 979 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 980 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 981 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 982 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 983 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 984 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 985 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 986 | Caso 9 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 987 | Caso 9 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 988 | Caso 9 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 989 | Caso 9 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 990 | Caso 9 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 991 | Caso 9 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 992 | Caso 9 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 993 | Caso 9 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 994 | Caso 9 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 995 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 996 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 997 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 998 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 999 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1001 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1002 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1003 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1004 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1005 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1006 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1007 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1008 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1009 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1010 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1011 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1012 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1013 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1014 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1015 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1016 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1017 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1018 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1019 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1020 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1021 | Caso 9 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1022 | Caso 10 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N | [6 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1023 | Caso 10 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N | [6 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1024 | Caso 10 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1025 | Caso 10 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1026 | Caso 10 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 1 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1027 | Caso 10 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1028 | Caso 10 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1029 | Caso 10 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [13 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1030 | Caso 10 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1031 | Caso 10 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función |  |  |  | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1032 | Caso 10 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1033 | Caso 10 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1034 | Caso 10 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1035 | Caso 10 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1036 | Caso 10 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1037 | Caso 10 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1038 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1039 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1040 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1041 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1042 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1043 | Caso 10 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1044 | Caso 10 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1045 | Caso 10 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1046 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1047 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1048 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1049 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1050 | Caso 10 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1051 | Caso 10 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1052 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1053 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1054 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1055 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1056 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1057 | Caso 10 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1058 | Caso 10 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1059 | Caso 10 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1060 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1061 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1062 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1063 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1064 | Caso 10 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1065 | Caso 10 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1066 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  |  | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1067 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1068 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1069 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1070 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1071 | Caso 10 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1072 | Caso 10 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1073 | Caso 10 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1074 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1075 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1076 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1077 | Caso 10 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla trifásica |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1078 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1079 | Caso 10 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1080 | Caso 10 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1081 | Caso 10 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1082 | Caso 10 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1083 | Caso 10 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1084 | Caso 10 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1085 | Caso 10 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1086 | Caso 10 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1087 | Caso 10 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1088 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1089 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1090 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1091 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1092 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1093 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1094 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1095 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1096 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1097 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1098 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1099 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1100 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1101 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1102 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1103 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1104 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1105 | Caso 10 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1106 | Caso 10 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1107 | Caso 10 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1108 | Caso 10 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1109 | Caso 10 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1110 | Caso 10 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1111 | Caso 10 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1112 | Caso 10 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1113 | Caso 10 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1114 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1115 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1116 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1117 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1118 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1119 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1120 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1121 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1122 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1123 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1124 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1125 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1126 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1127 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1128 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1129 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1130 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1131 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1132 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1133 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1134 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1135 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1136 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1137 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1138 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1139 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1140 | Caso 10 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1141 | Caso 11 | Correcto | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | [18 empty] | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1142 | Caso 11 | Correcto | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación | Envió¦Correcto |  |  |  | Omisiones envío POTT | [14 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1143 | Caso 11 | Correcto | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | [18 empty] | 1 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1144 | Caso 11 | Correcto | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación | Envió¦Correcto |  |  |  | Omisiones envío POTT | [14 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1145 | Caso 11 | Correcto | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto |  |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | [13 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1146 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | [16 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1147 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación | Envió¦Correcto |  |  |  | Omisiones envío POTT | [12 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1148 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto |  |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | [11 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1149 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | [16 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1150 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación | Envió¦Correcto |  |  |  | Omisiones envío POTT | [12 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1151 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto |  |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | [11 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1152 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | [16 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1153 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación | Envió¦Correcto |  |  |  | Omisiones envío POTT | [12 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1154 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto |  |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | [11 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1155 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | [16 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1156 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación | Envió¦Correcto |  |  |  | Omisiones envío POTT | [12 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1157 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto |  |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | [11 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1158 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | [16 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1159 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación | Envió¦Correcto |  |  |  | Omisiones envío POTT | [12 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1160 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto |  |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | [11 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1161 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | [16 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1162 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación | Envió¦Correcto |  |  |  | Omisiones envío POTT | [12 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1163 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto |  |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | [11 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1164 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Envió¦Correcto | Sin Operación | Envió¦Correcto | [16 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1165 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación | Envió¦Correcto |  |  |  | Omisiones envío POTT | [12 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1166 | Caso 11 | Anomalía | Sin Operación Z1 | Sin Operación | Envió¦Correcto | Sin Operación | Omisión Envío¦Incorrecto |  |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | [11 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1167 | Caso 12 | Correcto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Sin Operación | Sin Operación¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | [18 empty] | 1 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1168 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Sin Operación | Sin Operación¦Correcto | Operación | [9 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD | [8 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1169 | Caso 12 | Incorrecto | Opera Z4¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1170 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1171 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1172 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1173 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1174 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1175 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1176 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1177 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1178 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1179 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1180 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1181 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1182 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1183 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1184 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1185 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1186 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1187 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1188 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1189 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1190 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1191 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1192 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1193 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1194 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1195 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1196 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1197 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1198 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1199 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1200 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1201 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1202 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1203 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1204 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1205 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1206 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1207 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1208 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1209 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1210 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1211 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1212 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1213 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1214 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1215 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1216 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1217 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1218 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1219 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1220 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1221 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1222 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1223 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1224 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1225 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1226 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1227 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1228 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1229 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1230 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1231 | Caso 12 | Incorrecto | Sin Operación Z4¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [15 empty] | Disparo falla externa Inv de Corriente |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1232 | Caso 13 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD | [8 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1233 | Caso 13 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD | [8 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1234 | Caso 13 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD | [8 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1235 | Caso 13 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | [5 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD | [8 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1236 | Caso 13 | Correcto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1237 | Caso 13 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1238 | Caso 13 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1239 | Caso 13 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1240 | Caso 13 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | [5 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1241 | Caso 13 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1242 | Caso 13 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1243 | Caso 13 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1244 | Caso 13 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1245 | Caso 13 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | [5 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1246 | Caso 13 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1247 | Caso 13 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1248 | Caso 13 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1249 | Caso 13 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1250 | Caso 13 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | [5 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1251 | Caso 13 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1252 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1253 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1254 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1255 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1256 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1257 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1258 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [12 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1259 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [12 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1260 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [12 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1261 | Caso 13 | Correcto con Anomalía | Operación Z2¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | [12 empty] | 1 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1262 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1263 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1264 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1265 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1266 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1267 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1268 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [12 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1269 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [12 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1270 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [12 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1271 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1272 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1273 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1274 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1275 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1276 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1277 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1278 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1279 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1280 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1281 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1282 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1283 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1284 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1285 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1286 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1287 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1288 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1289 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1290 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1291 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1292 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1293 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1294 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1295 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1296 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1297 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1298 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1299 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1300 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1301 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1302 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1303 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1304 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1305 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1306 | Caso 13 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1307 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1308 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1309 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1310 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1311 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1312 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1313 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1314 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1315 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1316 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1317 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1318 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1319 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1320 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1321 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1322 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1323 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1324 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1325 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1326 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1327 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1328 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1329 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1330 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [8 empty] | Emisión Incorrecta 67NCD |  |  | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1331 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1332 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1333 | Caso 13 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1334 | Caso 14 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1335 | Caso 14 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1336 | Caso 14 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1337 | Caso 14 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1338 | Caso 14 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1339 | Caso 14 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1340 | Caso 14 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1341 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1342 | Caso 14 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1343 | Caso 14 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1344 | Caso 14 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1345 | Caso 14 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1346 | Caso 14 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1347 | Caso 14 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1348 | Caso 14 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1349 | Caso 14 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1350 | Caso 14 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1351 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1352 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1353 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1354 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1355 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1356 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1357 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1358 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1359 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1360 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1361 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1362 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1363 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1364 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1365 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1366 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1367 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1368 | Caso 14 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1369 | Caso 14 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1370 | Caso 14 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1371 | Caso 14 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1372 | Caso 14 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1373 | Caso 14 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1374 | Caso 14 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1375 | Caso 14 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1376 | Caso 14 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1377 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1378 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1379 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1380 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1381 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1382 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1383 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1384 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1385 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1386 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1387 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1388 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1389 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1390 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1391 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1392 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1393 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1394 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1395 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1396 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1397 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Incorrecto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1398 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1399 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1400 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Envió¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1401 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1402 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1403 | Caso 14 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Correcto | Omisión Envío¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1404 | Caso 15 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1405 | Caso 15 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1406 | Caso 15 | Correcto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1407 | Caso 15 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [12 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1408 | Caso 15 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiónes envío POTT |  | Omisión POTT | [12 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1409 | Caso 15 | Anomalia | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1410 | Caso 15 | Anomalia | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1411 | Caso 15 | Anomalia | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1412 | Caso 15 | Anomalia | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1413 | Caso 15 | Anomalia | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiónes envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1414 | Caso 15 | Anomalia | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1415 | Caso 15 | Anomalia | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1416 | Caso 15 | Anomalia | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1417 | Caso 15 | Anomalia | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1418 | Caso 15 | Anomalia | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiónes envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1419 | Caso 15 | Anomalia | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1420 | Caso 15 | Anomalia | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1421 | Caso 15 | Anomalia | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1422 | Caso 15 | Anomalia | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1423 | Caso 15 | Anomalia | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiónes envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases | [6 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1424 | Caso 15 | Anomalia | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1425 | Caso 15 | Anomalia | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1426 | Caso 15 | Anomalia | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1427 | Caso 15 | Anomalia | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  |  | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1428 | Caso 15 | Anomalia | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [9 empty] | Disparo por otra función |  | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1429 | Caso 15 | Anomalia | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [9 empty] | Disparo por otra función |  | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1430 | Caso 15 | Anomalia | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  |  | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1431 | Caso 15 | Anomalia | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [9 empty] | Disparo por otra función |  | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1432 | Caso 15 | Anomalia | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada | [9 empty] | Disparo por otra función |  | Omisión de actuación | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1433 | Caso 15 | Anomalia | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [12 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1434 | Caso 15 | Anomalia | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [12 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1435 | Caso 15 | Anomalia | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | [7 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1436 | Caso 15 | Anomalia | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [6 empty] | Bloqueo por Open Pole 67N | [5 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1437 | Caso 15 | Anomalia | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función |  |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1438 | Caso 15 | Anomalia | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT |  |  |  |  | Disparo por otra función |  |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1439 | Caso 15 | Anomalia | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [5 empty] | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1440 | Caso 15 | Anomalia | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1441 | Caso 15 | Anomalia | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función |  |  | Sobrealcance Z1 |  |  |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1442 | Caso 15 | Correcto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1443 | Caso 15 | Correcto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [12 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1444 | Caso 15 | Correcto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | [12 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1445 | Caso 15 | Correcto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1446 | Caso 15 | Anomalia | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 0 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1447 | Caso 15 | Anomalia | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1448 | Caso 15 | Correcto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1449 | Caso 15 | Anomalia | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1450 | Caso 15 | Anomalia | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | Omisiones envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD |  |  |  | Disparo por otra función | [7 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1451 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1452 | Caso 15 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1453 | Caso 15 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1454 | Caso 15 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1455 | Caso 15 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1456 | Caso 15 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1457 | Caso 15 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1458 | Caso 15 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1459 | Caso 15 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1460 | Caso 15 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1461 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1462 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1463 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1464 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1465 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1466 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1467 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1468 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1469 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1470 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1471 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1472 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1473 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1474 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1475 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1476 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1477 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1478 | Caso 15 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1479 | Caso 15 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1480 | Caso 15 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1481 | Caso 15 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1482 | Caso 15 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1483 | Caso 15 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1484 | Caso 15 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1485 | Caso 15 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1486 | Caso 15 | Incorrecto | Opera Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1487 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1488 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1489 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1490 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1491 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1492 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1493 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1494 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1495 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1496 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1497 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1498 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1499 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1500 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1501 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1502 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1503 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1504 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1505 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1506 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1507 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1508 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1509 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1510 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1511 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1512 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1513 | Caso 15 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1514 | Caso 16 | Correcto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [6 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1515 | Caso 16 | Correcto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [6 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1516 | Caso 16 | Correcto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [13 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1517 | Caso 16 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [13 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1518 | Caso 16 | Correcto con Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | [8 empty] | Subalcance Z1 |  |  |  | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1519 | Caso 16 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1520 | Caso 16 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1521 | Caso 16 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1522 | Caso 16 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1523 | Caso 16 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1524 | Caso 16 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [17 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1525 | Caso 16 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [12 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1526 | Caso 16 | Correcto con Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | [12 empty] | 1 | Sin Operación | Operación
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1527 | Caso 16 | Correcto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección correcta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N | [10 empty] | 1 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1528 | Caso 16 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1529 | Caso 16 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1530 | Caso 16 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1531 | Caso 16 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1532 | Caso 16 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1533 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1534 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1535 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1536 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1537 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1538 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1539 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1540 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1541 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1542 | Caso 16 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1543 | Caso 16 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1544 | Caso 16 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1545 | Caso 16 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1546 | Caso 16 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1547 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1548 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1549 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1550 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1551 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1552 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1553 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1554 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1555 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1556 | Caso 16 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1557 | Caso 16 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1558 | Caso 16 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1559 | Caso 16 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1560 | Caso 16 | Anomalía | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  | Subalcance Z1 | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1561 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD |  | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1562 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  | Omisión envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1563 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT | Omisión envío 67NCD | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1564 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1565 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1566 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [10 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1567 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  |  |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1568 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada |  |  | Omisiones envío POTT |  | Omisión POTT | [5 empty] | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1569 | Caso 16 | Anomalía | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [5 empty] | Omisión 67NCD | Bloqueo por Open Pole 67N |  |  |  | Error en selección de fases |  |  |  | Disparo Monofásico para falla entre fases |  |  | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1570 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1571 | Caso 16 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1572 | Caso 16 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1573 | Caso 16 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1574 | Caso 16 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1575 | Caso 16 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1576 | Caso 16 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1577 | Caso 16 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1578 | Caso 16 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1579 | Caso 16 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1580 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1581 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1582 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1583 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1584 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1585 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1586 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1587 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1588 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1589 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1590 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1591 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1592 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1593 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1594 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1595 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1596 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1597 | Caso 16 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1598 | Caso 16 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1599 | Caso 16 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1600 | Caso 16 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1601 | Caso 16 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1602 | Caso 16 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1603 | Caso 16 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1604 | Caso 16 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1605 | Caso 16 | Incorrecto | Opera Z1¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1606 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1607 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1608 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1609 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1610 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1611 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1612 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1613 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1614 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1615 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1616 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1617 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1618 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1619 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1620 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1621 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1622 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1623 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1624 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1625 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1626 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1627 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1628 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1629 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1630 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Operación¦Correcto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1631 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Envió¦Correcto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Operación | Sin Operación
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1632 | Caso 16 | Incorrecto | Sin Operación Z1¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Sin Operación¦Incorrecto | Omisión Envío¦Incorrecto | Selección Incorrecta de fase fallada | [11 empty] | Omisión de actuación | [5 empty] | 0 | Sin Operación | Sin Operación